附件1

# 福建省公共安全技术防范系统（工程）检测实施细则

编 制 说 明

鉴于公共安全技术防范系统的重要性和专业性，为了确保检验工作质量和规范，统一我省公共安全技术防范系统（工程）的检测方法，使检测结果真实、可靠，具可追溯性，特制定本检测细则。

本细则的制定，应使公共安全技术防范系统（工程）质量检测工作达到技术先进、数据准确、正确评价的目的。检测机构应严格依据安防工程国家、行业的相应标准和规范以及管理办法，按照细则的规定开展工作。

1.本细则根据检测工作实际流程来编写。考虑到公共安全技术防范行业特殊性质，细则中系统功能检测，图像质量指标检测、图像质量主观评价、防雷接地等内容作简介描述，并在细则中单独列出。

2.系统检测中可量化的技术指标如：系统水平清晰度、灰度等级、复合视频信号幅度、信噪比、接地电阻值、报警响应时间等与国家标准、行业标准中的要求一致。

3.考虑到检测工作的可操作性及实际效果，适当参考了其它专业的国家和行业标准。

# 福建省公共安全技术防范系统（工程）检测实施细则

1.总则

为了在公共安全技术防范系统（工程）（以下简称安防工程）检测过程中贯彻执行《安全防范工程技术规范》（GB50348），规范安防工程检测工作，同时对安防工程设计、施工单位在工程设计、施工、调试及初验时起指导作用，特制定本细则。

工程的设计、施工单位除参考执行本细则进行检测外，在工程设计施工中应符合现行的国家、行业等相关标准和规范的规定。

2.适用范围

本细则适用于我省公共安全技术防范系统（工程）（包括：社会公共区域、公共技防重点单位、视频监控联网共享系统等省人民政府第163号令第9、第11、第12条所涉及的系统）验收前的性能和功能检测，新建、改建、扩建的技防系统（工程）的质量检测和评估可参照执行。

本细则规定了安防工程系统检测的检测依据、检测内容、检测方法和检测结论判定及检测工作程序。

3.主要检测依据与设备

3.1检测依据

GB15207-1994视频入侵报警器

GB10408.1～10408.9-2000入侵探测器系列标准

GB12663-2001防盗报警控制器通用技术条件

GB15210-2003通过式金属探测门通用技术条件

GB50348-2004安全防范工程技术规范

GB50198-2011民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB50339-2013智能建筑工程质量验收规范

GB/T16677-1996报警图像信号有线传输装置

GB/T16676-2010银行安全防范报警监控联网系统技术要求

GB/T25724-2010安全防范监控数字视音频编解码技术要求

GB/T28181-2011安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求及修改补充文件

GB/T16571-2012博物馆和文物保护单位安全防范系统要求

GB/T29315-2012中小学、幼儿园安全技术防范系统要求

GA/T75-1994安全防范工程程序与要求

GA/T74-2000安全防范系统通用图形符号

GA/T269-2001黑白可视对讲系统

GA/T367-2001视频安防监控系统技术要求

GA/T368-2001入侵报警系统技术条件

GA/T394-2002出入口控制系统技术要求

DB35/T1247-2012数字高清视频监控系统技术规范

DB35/T1272-2012银行业安全防范监控联网系统的要求

福建省人民政府令第163号《福建省公共安全技术防范管理办法》

工程建设单位和工程承建单位签订的合同、招投标文件或经双方批准的设计文件、图纸、资料等。

3.2检测设备

1.SPVMN视频监控联网现场检测工具软件：模拟标准平台的信令、媒体处理，用于受测系统平台上联、下联的现场检测。

2.Wireshark网络抓包工具：用于信令、媒体的网络数据包分析。

3.标准电视测试卡（综合测试卡、灰度卡、高分辨力卡）、照度计、数字示波器、接地电阻测量仪、兆欧表、网络测试分析仪、光缆测试仪等。

4.工作程序

4.1检测受理

4.1.1在系统试运行达到设计要求（一个月以上）并经建设单位初验认可，核查设计文件基本正确、齐全并可满足工程检测需要后，填写委托检验协议书委托法定检验机构对安防工程进行系统检测。

4.1.2将经过盖公章的委托书及工程概况、工程合同、设计方案、工程主要设备清单等检测相关资料传真或发送检测机构邮箱，经检测单位受理后，并确认检测时间安排表；

4.2现场检测工作程序

4.2.1各流程工作内容

（1）由检测人员主动向建设单位出示单位证件。检测人员、设计施工单位代表及建设单位代表共同商定检测工作时间安排及配合事宜。

（2）检测人员按建设单位的保卫工作要求办理手续。

（3）听取设计施工单位代表及建设单位代表介绍工作概况、场地状况、系统试运行情况、存在问题，查看试运行记录及初验报告。

（4）在监控中心（室）检查系统的主要功能，检查主机对前端摄像机的控制功能是否正常，如电动云台的转动速度，变焦镜头的焦距调节范围等。

（5）对音、视频矩阵主机进行单路调用、多路切换显示、监听功能的操作；检查报警主机布防、撤防、旁路、复位、报警显示功能。

（6）通过编程和调用程序来检查系统的各项编程功能是否有效、可靠。检查设计文件规定的其它功能是否具备及运行正常。

（7）查看各监视器显示的图像质量，通过查看画面检查各路摄像机安装位置及角度是否满足监视区域的防护要求；通过画面检查摄像机的安装是否有逆光现象，当受条件限制需要逆光安装时应检查是否采用了降低逆光影响的措施，及采取措施后的图像质量；通过画面检查摄像机所配的镜头是否符合监视目标的需要（固定目标，定焦镜头；视距小而视角大，广角镜头；视距大，望远镜头；视角范围大，变焦镜头；需遥控观察目标）。

（8）检查系统布防、撤防、旁路和报警显示功能。对灯光、摄像机、录像机的联动功能进行检查。

（9）检查控制室的设备安装质量、布线的标示及自身的防护条件。

（10）检查系统直接或间接联网是否符合区域报警网络的要求。

（11）记录对应各路摄像机的监视器画面图像质量情况（清晰、不清晰、受干扰等）和显示图像的标识符及显示时间；记录各防护区域名称及安装的防护器材型号、规格；记录监控中心（室）逐一调看的防护区域画面并与设计施工单位代表、建设单位代表核实防护区域名称及对应技防器材型号、规格。确定重点防护区域，根据已批准的设计施工方案核实防护区域名称、器材型号、安装位置是否正确。

（12）实地检查防护区域器材设备，对照核实结果，对前端各类器材进行实地抽样核查（根据安装地点、各型号器材分布、各类器材数量等情况确定抽样位置及数量）。根据现场实物抽样核查结果决定是否扩大器材核查数量。

（13）如现场核查时发现器材型号与设计文件中规定的型号不符，设计施工单位应认真对工程中安装的器材全面检查确认后再提交检测。设计施工单位提交经建设单位盖章确认（签字）的器材设备移交清单。

（14）对各类入侵探测的安装位置、角度、探测范围、有无防拆保护、警戒范围有无盲区进行检测。

（15）逐个检查防护区域中的各防护器材功能是否正常，检查其防护水平、性能是否达到相应的防护要求。

（16）双鉴探测器（被动）和红外对射探测器（主动）采用步行测试法现场测试。检测人员应沿可到达防范目标的各种路径进行试验，尽可能找出探测器灵敏度最低的路径或探测盲区。目视及手动检测安装是否牢固，是否容易被转动。人体入侵防护区域时应能产生报警。

（17）按压紧急按钮时现场或监控中心（室）应有报警声响及显示，检查安装质量以防误动作，当按紧急报警按钮时，控制室应能报警。触发报警后能自锁，复位要采用人工再操作方式。检查门磁开关、玻璃破碎传感器时，当打开门、窗时门磁开关应有报警状态显示，监控中心（室）应有报警信号显示。

（18）检查玻璃破碎传感器时，用玻璃破碎发生器在传感器所防护区域内产生玻璃破碎声，玻璃破碎传感器应有报警状态显示，监控中心（室）监听声音效果，应基本可辨认声音。

（19）报警信号响应时间（直接输入式控制台报警响应时间：紧急小于1s、入侵小于2s、故障小于4s；间接输入式控制台报警信号响应时间：报警信号小于4s）。

（20）检测报警信号响应时间时，根据前端探测器安装位置及报警主机台数情况，一般每台报警主机对应选择2台双鉴探测器、1只紧急按钮、1只门磁开关、1只玻璃破碎传感器进行试验。前端检测人员与监控中心（室）检测人员用通讯工具适时联系，当前端探测器显示报警状态时，监控中心（室）检测人员立即按下秒表，当监控中心（室）设备显示报警信号（声、光）时，再按下秒表。所记时间即为报警信号响应时间。可人为使前端探测器产生故障，检测故障信号响应时间。

（21）根据工程设计文件确定的报警联动功能，检查探测器报警时与其相对应的灯光、摄像机、录像机声音复核装置是否正确联动。按设计文件中设计的报警联动功能检查各个部位报警联动情况是否正常。当系统具有报警联动功能时，将重要部位报警联动时所记录的录像进行回放，回放图像应能记录人员入侵状况，回放画面质量应达到可用图像（能分辨人的脸部特征和车牌号）的要求。

（22）系统图像质量（清晰度、灰度等级、复合视频信号幅度、信噪比）检测方法见附录1《安防工程视频监控图像质量检测》及附录2《安防工程视频监控图像质量主观评价》。

（23）检查控制台机架内接插件、信号接口和设备接触是否可靠，并通过观看图像干扰情况来判断连接头与设备接触是否良好。检查控制台、机架线缆是否有永久性的标示，走线是否合理、美观、有无扭曲脱落现象。检查金属控制台、机架是否良好接地，接地电阻值是否符合标准要求。检查监控中心（室）桥架、管道及各层弱电井内桥架、管道内强弱电线是否分开。检查是否有隐蔽工程签证记录。

（24）在现场进行系统接地电阻测试，用游标卡尺检查并计算监控中心（室）接地母线截面积不小于16mm2。检查控制台、机架内所有电源线应为双重绝缘导线。电源线、插头、插座等应呈完好状态，无裂纹等明显损伤。用兆欧表检测监控中心（室）电源引出端与控制台、机架外壳之间绝缘电阻应不小于100MΩ。抽查各回路对地绝缘电阻值应不小于20MΩ。监控中心（室）供电电源采用220V、50Hz单相交流电源时，应有专门配电箱。对系统应进行接地、防雷的检测和检查。安装于野外的前端设备如摄像机，应对视频、控制线、电源等传输线采取避雷措施。通过网络（如5类、6类电缆或电话线）传输的则应有对信息线采取避雷措施。检查各类避雷器是否良好接地，是否成套安装，出现失效的是否及时更换。

（25）对出入口控制系统根据设计方案抽查是否达到控制要求，对非正常通行应有报警功能。检查楼宇对讲系统的图像是否能辨别来访者。电控防盗门开锁及自我保护功能应正常。检查系统存储通行目标的相关信息是否完整。具有报警联网功能的应满足网络报警技术要求。

（26）检查巡查管理系统的巡查时间、地点、人员和顺序等数据的显示、归档、查询、打印和即时报警功能是否正常。检查控制室的通讯联络手段应不少于两种，并具有自身防范、防火和雷电防护等安全措施，分配电箱的电源输入应加装电源避雷器，室外引入的各种信号线应加装相应的避雷器以保护控制设备。

4.2.2整改、重新检测

现场发现的问题，能及时整改并在检测结束前整改完毕，可重新进行该项检测。现场未能及时整改的，以书面形式通知工程检测委托单位，待工程检测委托单位整改完并附上正式整改报告后由检测人员到现场重新测试。

4.3出具检验报告

检测完毕，检测人员应在10个工作日内完成检测报告。

所检项目符合上述检测要求，则判定该工程检测合格。如现场发现不合格，按以下方式处理：（1）现场整改直至合格；（2）现场无法整改，需经过一段时间整改，则再次检测通过后，出检测报告。

检测中存在问题，将存在问题写入报告，不对工程验收检测结果下合格结论。

5.检测完成后续服务

5.1检测单位确认到款后，将通知委托单位领取报告。

5.2检测报告一式四份，统一寄给委托单位，并留存一份检测机构存档。

5.3工程检测结束，应将发票和工程设计文件、图纸、资料等退还委托单位。

6.保密规定

参加工程检测的人员应遵守有关保密规定，严禁泄露工程布防状况、建设单位内部管理规定、技防设施使用现状、人员状况及检测内容。

6.1承接安防工程的检测人员应为法定检测机构在职职工，表现良好，工作认真负责，无劣迹记录。

6.2在开展安防工程检测期间，应遵守工程建设单位的各项规定，办理进出各重要区域手续。接收及退还工程设计文件、图纸、资料时应办理签收手续。在保管设计文件、图纸及资料期间不得随意放置文件，不得借给无关人员查看，不得丢失文件。文件、纸张、资料如丢失应立即报告。

6.3不得向无关人员泄露工程检测内容及工程布防情况、建设单位技防管理规定及现状等。工程检测报告应妥善保管，不得将检测报告复印给无关单位，当工程设计单位需要复印报告时应办理相应手续。

7.注意事项

7.1在进行视频安防监控系统GB/T28181标准符合性工程检测时，应提供：

7.1.1工程建设方案、待测系统平台说明文档、网络拓扑结构说明文档等。

7.1.2系统工程配套使用的视频监控联网管理平台软件产品标准符合性检测报告。

7.1.3系统工程检测范围内的IPC、DVR/NVR、解码器等网络设备的标准符合性检测报告。

以上产品检测报告必须由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）或（上海）出具，平台软件产品检验报告应列入公安部科技信息化局发布的“通过新国标符合性检测的视频图像管理平台目录”。

7.2对系统平台进行检测

检测内容包括信令检测和流媒体检测。具体检测项目见附录3《GB/T28181标准符合性工程检测表》。表中检测项目1-48项为平台互联部分，49-103项为平台与设备连接部分。其中，1-24项为平台上联部分，25-48项为平台下联部分，49-70项为平台与DVR/NVR连接部分，71-92项为平台与IPC连接部分，93-103项为平台与解码器连接部分。1-48项中的可选检测项，若工程建设方案中未规定，可不检测；49-103项，若工程中所测平台直接管理的设备中未涉及，则相应部分不检测。

附录1

# 安防工程视频监控图像质量检测

一、系统主要技术指标

1.检测项目

系统水平清晰度、灰度等级。

2.系统主要技术指标

| 检测项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标清 | 高清 |
| 系统清晰度 | 彩色系统：水平清晰度 ≥270TVL 黑白系统：水平清晰度 ≥400TVL | A级：（1080P） 实时彩色系统：水平清晰度 ≥800TVL 回放彩色系统：水平清晰度 ≥650TVL B级：（720P） 实时彩色系统：水平清晰度 ≥650TVL 回放彩色系统：水平清晰度 ≥500TVL |
| 灰度等级 | ≥8级 | 实时图像灰度等级：≥10级 回放图像灰度等级：≥9级 |

二、现场检测

1.检测设备

标准电视图像测试卡（综合测试卡、灰度卡、高分辨力卡）、照度计、数字示波器。

2.检测

2.1系统水平清晰度定义

摄像机摄取标准测试卡图像并传输至监视器上显示的图像中可分辨的竖条纹线数即为系统水平清晰度。

2.1.1检测步骤

根据现场测试条件及摄像机型号，采用以下方法检测系统水平清晰度：

（1）将综合测试卡对准镜头，调整摄像机使其与测试卡正面垂直，两者尽量保持在同一中心轴线上，根据监控中心（室）监视器上显示图像情况，调整摄像机方位及角度，同时与监控中心（室）主机配合操作，使得综合测试卡图像在监视器上满屏显示（图像边缘刚好在监视器屏幕四周，特别注意不要超过屏幕四周），目视观察监视器图像中心楔上能分辨出的最大线数。

（2）保持摄像机镜头位置不变，将综合测试卡换为高分辨力卡，目视观察监视器上可分辨的竖条纹，此竖条纹下端数值即为系统清晰度。

2.1.2系统水平清晰度测量

受现场条件限制（如通讯不变，安装位置等）的摄像机系统清晰度检测，应断开摄像机信号输出端，将摄像机输出信号接至监视器（观察用的监视器水平清晰度应≥650线）。

在监控中心观看传输系统（至监视器输入端）的清晰度，根据摄像机的清晰度、传输系统的清晰度，取低值为系统的清晰度。

必要时将摄像机拆至环境条件适宜的房间进行测试，必要时送实验室条件下进行检测。

2.2系统灰度等级

2.2.1检测步骤

保持摄像机位置不变，采用灰度卡，目视观察监视器上可分辨的灰度等级。如在监视器上只观察到灰度卡图像中各级灰度的轮廓，无层次感，则通过数字示波器在监控中心（室）观看灰度信号（阶梯波）的变化来判断是否达到灰度等级。

2.2.2灰度等级的测量

摄像机的灰度卡图像在监视器上满屏显示，读取摄像机灰度等级。

在监控中心观看传输系统（至监视器输入端）的灰度等级。根据摄像机的灰度等级及传输系统的灰度等级，取低值为系统的灰度等级。

必要时将摄像机拆至环境条件适宜的房间进行测试。必要时送实验室条件下进行检测。

2.3信噪比检测

2.3.1将电视水平清晰度测试卡正对着摄像机镜头，用照度计测量测试卡表面照度值应符合测量条件，调整测试卡位置，使测试图边框定位处于屏幕正中间，满屏显示。调节监视器亮度、对比度及色饱和度，使测试图在监视器上清晰显示。将数字示波器通过适配器接入监视器视频输入端，读取全电视信号的峰-峰值，记为A。

2.3.2在同一条件下，将水平清晰度测试卡换成灰度等级卡。用数字示波器测量九阶梯波形图，并读取稳定的每阶梯幅度幅值（取九阶梯中幅度最大值），记为B。

2.3.3信噪比值：S/N=20lgA/B+14.8（加权）

2.4环境照度检测

用照度计测试不清晰的画面所对应摄像机监视区域的环境照度值，并与摄像机最低照度指标对比，判断环境照度是否符合设计要求（监视目标的最低照度应高于摄像机最低照度的10倍）。

在进行图像质量的性能参数测量时，应同时测量和记录当时环境照度值，以供复检。

2.5接地电阻检测

用接地电阻测量仪进行接地电阻测量。

2.6网络传输质量检测

用网络测量分析仪进行传输时延、抖动、丢包率、包误差率的测量。

2.7视频综合管理平台功能检测

以实际操作逐项进行视频综合管理平台检查，记录各项功能是否具备、是否工作正常。

附录2

# 安防工程视频监控图像质量主观评价

1.摄像机在正常工作下，图像质量应不低于5级。要求在低照度使用时，图像质量应达可用图像（能够辨认画面物体轮廓、人的脸部特征和车牌号）。

2.评价步骤

2.1人员组成

由检测人员（1～2名），建设单位代表（1～2名），管理部门代表（1～2名）组成。

2.2评价前准备

由检测人员向其他评价人员讲解五级损伤制的评价方法，但不对被评价图像发表引导性意见。

2.3图像画面选择根据监视的重点画面，选择多幅重点画面及有损伤的画面进行主观评价。

图像质量主观评价应符合采用五级损伤制评定的4级以上（含4级），五级损伤制评分分级按下表要求。

3.五级损伤制评分分级表：

| 图像质量主观评价 | 评分分级 |
| --- | --- |
| 图像上不觉察有损伤或干扰存在 | 5 |
| 图像上稍有可觉察的损伤或干扰，但并不令人讨厌 | 4 |
| 图像上有明显的损伤或干扰，令人感到讨厌 | 3 |
| 图像上有损伤或干扰较严重，令人相当讨厌 | 2 |
| 图像上有损伤或干扰极严重，不能观看 | 1 |

附录3

# GB/T28181标准符合性工程检测表

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 检测工具/检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统注册 （上联） | 受测系统可注册到SPVMN视频监控联网现场检测工具软件 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 2 | 系统注销 （上联） | 受测系统可注销SPVMN视频监控联网现场检测工具软件 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 3 | 系统校时 （上联） | 受测系统获取到SPVMN视频监控联网现场检测工具软件的时间并可校时；受测系统可支持通过NTP方式校时 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 4 | 系统心跳 （上联） | 受测系统按照设定时间间隔向注册的SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送心跳消息；受测系统不能向调测软件的SIP端口发送非SIP协议消息 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 5 | 系统目录查询 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可查询受测系统的系统、行政区划、业务分组、虚拟组织、设备等目录信息；受测系统发送SIP消息支持UDP、TCP方式切换能力 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 6 | 系统实时点播 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可实时播放受测系统中的流媒体；媒体参数应正确 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 7 | 系统遥控 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可远程遥控受测系统中的设备，进行上、下、左、右、放大、缩小、拉框放大、拉框缩小的遥控 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 8 | 系统遥控取消 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可取消对系统中的设备遥控 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 9 | 系统录像文件 检索（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可检索受测系统中的录像文件；受测系统支持通过UDP、TCP方式发送SIP消息；无记录文件需回复SumNum为0的消息 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 10 | 系统视音频文件回放及回放控制 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件回放受测系统中的视频录像，并进行回放控制；媒体参数值符合规定 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 11 | 系统开始手动 录像（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件调度系统中的视频录像设备进行录像 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 12 | 系统停止手动 录像（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件调度系统中的视频录像设备，停止录像 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 13 | 系统布防 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测平台报警设备发送布防指令消息，受测平台进行确认回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 14 | 系统撤防 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测平台报警设备发送撤防指令消息，受测平台进行确认回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 15 | 系统报警 （上联） | 设定布防的受测平台设备向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送系统报警消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件收到消息并显示 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 16 | 系统报警复位 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测平台发送报警复位消息，受测平台收到后进行确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 17 | 系统设备信息 查询（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测系统发送设备信息查询消息，受测系统收到后进行确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 18 | 系统设备状态 查询（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测系统发送设备状态查询消息，受测系统收到后进行确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 19 | 系统视音频文件下载（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测系统发送视音频文件下载消息，受测系统收到消息，向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送下载的视音频流媒体，下载结束后向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送下载完成通知消息；补充说明中规定的倍数、文件大小参数应至少支持一项 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 20 | 系统设备远程 启动（上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测系统发送设备远程启动指令消息，受测系统确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 21 | 注册心跳状态 检测（上联） | 正常情况下，受测系统向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送注册消息，注册成功后定时发送心跳，并且能及时刷新注册保持在线状态；受测系统应能够在注册失败或心跳连续超时达到规定次数后判定SPVMN视频监控联网现场检测工具软件下线并间隔一段时间重新发起注册。 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 22 | 媒体流保活机制检测（上联） | 受测系统检测到SPVMN视频监控联网现场检测工具软件离线后，应停止向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送媒体流；受测系统接收到SPVMN视频监控联网现场检测工具软件视频点播请求后，若已经建立此视频点播则应停止此点播应建立新的点播链路若已经建立此视频点播则应停止此点播并建立新的点播链路 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 23 | 订阅通知 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测系统发送订阅指令消息，受测系统通过通知方式与SPVMN视频监控联网现场检测工具软件同步设备状态；支持按照补充说明，初始订阅上报非在线状态设备 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 24 | 语音广播 （上联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件能够向受测系统设备发送语音广播 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 25 | 系统注册 （下联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可注册到受测系统 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 26 | 系统注销 （下联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可从受测系统注销 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 27 | 系统校时 （下联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件可获取受测系统的时间 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 28 | 系统心跳 （下联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件手动操作向受测系统发送心跳消息 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 29 | 系统目录查询 （下联） | 受测系统可查询SPVMN视频监控联网现场检测工具软件的可查询受测系统的系统、行政区划、业务分组、虚拟组织、设备等目录信息；受测系统支持通过UDP、TCP方式接收SIP消息 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 30 | 系统实时点播 （下联） | 受测系统可实时播放SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的流媒体；媒体参数值符合规定 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 31 | 系统遥控 （下联） | 受测系统可远程遥控SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的设备，进行上、下、左、右、放大、缩小、拉框放大、拉框缩小的遥控 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 32 | 系统遥控取消 （下联） | 受测系统可取消对SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的设备遥控 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 33 | 系统录像文件检索（下联） | 受测系统可检索SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的录像文件；受测系统支持通过UDP、TCP方式接收SIP消息 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 34 | 系统视音频文件回放及回放控制（下联） | 受测系统回放SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的视频录像，并能进行回放控制 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 35 | 系统开始手动 录像（下联） | 系统调度SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的视频录像设备进行录像 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 36 | 系统停止手动 录像（下联） | 受测系统调度SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的视频录像设备，停止录像 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 37 | 系统布防 （下联） | 受测平台向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的报警设备发送布防指令消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件进行确认回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 38 | 系统撤防 （下联） | 受测平台向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的报警设备发送撤防指令消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件进行确认回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 39 | 系统报警 （下联） | SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中设定布防的报警设备向受测平台发送系统报警消息，受测平台收到消息并显示 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 40 | 系统报警复位 （下联） | 受测平台向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件中的设备发送系统报警复位消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件收到后进行确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | 可选检测项 |
| 41 | 系统设备信息 查询（下联） | 受测系统向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送设备信息查询消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件收到后进行确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 42 | 系统设备状态 查询（下联） | 受测系统向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送设备状态查询消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件收到后进行确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 43 | 系统视音频文件下载（下联） | 受测系统向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送视音频文件下载消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件收到消息，向受测系统发送下载的视音频流媒体 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 44 | 系统设备远程 启动（下联） | 受测系统向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送设备远程启动指令消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件确认并回应 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 45 | 注册心跳状态 检测（下联） | 正常情况下，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件向受测系统发送注册消息，注册成功后定时发送心跳，并且能及时刷新注册保持在线状态；受测系统应能够在注册失败或心跳连续超时达到规定次数后判定SPVMN视频监控联网现场检测工具软件下线 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 46 | 媒体流保活机制检测（下联） | 受测系统检测到SPVMN视频监控联网现场检测工具软件离线后，应清理点播中的SPVMN视频监控联网现场检测工具软件的媒体流 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 47 | 订阅通知 （下联） | 受测系统向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件发送订阅指令消息，SPVMN视频监控联网现场检测工具软件通过通知方式与受测系统同步设备状态；支持按照补充说明，初始订阅上报非在线状态设备 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 48 | 语音广播 （下联） | 受测系统能够向SPVMN视频监控联网现场检测工具软件设备发送语音广播 | SPVMN视频监控联网现场检测工具；Wireshark | / |
| 49 | DVR/NVR设备 注册 | DVR/NVR设备可注册到受测平台 | DVR/NVR设备可注册到受测平台，在受测平台的配置页面中能够看到DVR的注册记录 | / |
| 50 | DVR/NVR设备 注销 | DVR/NVR设备可从受测平台注销 | DVR/NVR设备可从受测平台注销，在受测平台的日志或配置页面中能够看到DVR的注销记录 | / |
| 51 | DVR/NVR设备校时 | DVR/NVR设备获取到受测平台的时间并也校时 | DVR/NVR设备获取到受测平台的时间并也校时 | / |
| 52 | DVR/NVR设备 心跳 | DVR/NVR设备按照设定时间间隔向注册的受测平台发送心跳消息 | DVR/NVR设备连接到受测平台后，每隔一定时间向受测平台发送心跳消息 | / |
| 53 | DVR/NVR设备 目录查询 | 受测平台的控制台可查询DVR/NVR设备的目录及设备信息 | DVR/NVR设备收到受测平台发起的设备目录查询命令并进行响应，受测平台控制台显示DVR/NVR设备的设备目录及设备信息 | / |
| 54 | DVR/NVR实时 点播 | 受测平台控制台可实时播放DVR/NVR设备中的流媒体 | 从受测平台控制台调度DVR/NVR设备的视频设备，在受测平台控制台视频播放窗口中实时播放流媒体 | / |
| 55 | DVR/NVR设备 遥控 | 受测平台可遥控DVR/NVR设备所连IPC设备 | 受测平台控制台可遥控DVR/NVR设备所连IPC设备，进行向左、向右、向下、向上、放大、缩小操作。 | / |
| 56 | DVR/NVR设备 遥控取消 | 受测平台可取消对DVR/NVR设备所连IPC设备的遥控 | 受测平台控制台可取消对DVR/NVR设备所连IPC设备的遥控控制 | / |
| 57 | DVR/NVR设备 录像文件检索 | 受测平台可检索DVR/NVR设备中的录像文件 | DVR/NVR收到受测平台的录像文件检索消息后，向受测平台发送录像文件检索信息，并在控制台界面展示 | / |
| 58 | DVR/NVR设备视频频文件回放及回放控制 | 受测平台回放DVR/NVR中的视频录像，并进行回放控制 | 在受测平台控制台中调度DVR/NVR的视频录像，在视频播放窗口中播放媒体流，并进行播放控制，包括播放、暂停、快放、慢放 | / |
| 59 | DVR/NVR设备 开始手动录像 | 受测平台调度DVR/NVR设备进行录像 | 受测平台调度DVR/NVR设备，进行手动录像操作 | / |
| 60 | DVR/NVR设备 停止手动录像 | 受测平台调度DVR/NVR设备，停止录像 | 受测平台调度DVR/NVR设备，进行停止录像操作 | / |
| 61 | DVR/NVR设备 布防 | 受测平台向DVR/NVR设备发送布防指令消息，DVR/NVR设备进行确认回应 | 受测平台向DVR/NVR设备发送布防指令消息，DVR/NVR设备回应确认 | / |
| 62 | DVR/NVR设备 撤防 | 受测平台向DVR/NVR设备发送撤防指令消息，DVR/NVR设备进行确认回应 | 受测平台向DVR/NVR设备发送撤防指令消息，DVR/NVR设备进行确认回应 | / |
| 63 | DVR/NVR设备 报警 | 设定布防的DVR/NVR设备向受测平台发送系统报警信息，受测平台收到消息并显示 | 设定布防的DVR/NVR设备向受测平台发送系统报警信息，受测平台显示报警信息 | / |
| 64 | DVR/NVR设备 报警复位 | 受测平台向DVR/NVR设备发送报警复位消息，DVR/NVR设备收到后进行确认并回应 | 受测平台向DVR/NVR设备发送报警复位消息，DVR/NVR设备收到后进行确认并回应 | / |
| 65 | DVR/NVR设备 信息查询 | 受测平台向DVR/NVR设备发送设备信息查询消息，标准DVR/NVR设备返回设备信息 | 受测平台向DVR/NVR设备发送设备信息查询消息，能在受测平台控制台显示DVR的设备信息 | / |
| 66 | DVR/NVR设备 状态查询 | 受测平台向DVR/NVR设备发送设备状态查询消息，标准DVR/NVR设备返回设备状态信息 | 受测平台向DVR/NVR设备发送设备状态查询消息，能在受测平台控制台显示DVR/NVR的设备状态信息 | / |
| 67 | DVR/NVR设备 视音频文件下载 | 受测平台向DVR/NVR设备发送视音频文件下载消息，标准DVR/NVR设备收到消息，向受测平台发送下载的视音频流媒体 | 受测平台向DVR/NVR设备发送视音频文件下载消息，DVR/NVR设备收到消息，向受测平台发送流媒体用于下载，并能查询到下载后的媒体文件 | / |
| 68 | DVR/NVR设备 远程启动 | 受测平台向DVR/NVR设备发送设备远程启动指令消息，标准DVR/NVR设备确认并回应 | 受测平台向DVR/NVR设备发送设备远程启动指令消息，DVR/NVR设备收到消息并重新启动 | / |
| 69 | DVR/NVR设备 配置获取 | 受测平台能够查询DVR/NVR的设备参数配置 | 受测平台能够查询DVR/NVR的设备参数配置 | / |
| 70 | DVR/NVR设备 配置 | 受测平台能够对DVR/NVR进行设备参数配置 | 受测平台能够对DVR/NVR进行设备参数配置 | / |
| 71 | IPC设备注册 | IPC设备可注册到受测平台 | IPC设备可注册到受测平台，在受测平台的配置页面中能够看到IPC的注册记录 | / |
| 72 | IPC设备注销 | IPC设备可从受测平台注销 | IPC设备可从受测平台注销，在受测平台的日志或配置页面中能够看到IPC的注销记录 | / |
| 73 | IPC设备校时 | IPC设备获取到受测平台的时间并可校时 | IPC设备获取到受测平台的时间并可校时 | / |
| 74 | IPC心跳 | IPC设备按照设定时间间隔向注册的受测平台发送心跳消息 | IPC设备连接到受测平台后，每隔一定时间向受测平台发送心跳消息 | / |
| 75 | IPC设备目录 查询 | 受测平台的控制台可查询IPC设备的目录及设备信息 | IPC设备收到受测平台发起的设备目录查询命令并进行响应，受测平台控制台显示IPC设备的设备目录及设备信息 | / |
| 76 | IPC设备实时 点播 | 受测平台控制台可实时播放IPC设备中的流媒体 | 在受测平台控制台调度IPC设备的视频设备，在受测平台控制台视频播放窗口中实时播放流媒体 | / |
| 77 | IPC设备遥控 | 受测平台可遥控IPC设备 | 受测平台控制台可遥控IPC设备，进行向左、向右、向下、向上、放大、缩小操作 | / |
| 78 | IPC设备遥控 取消 | 受测平台可取消对IPC设备的遥控 | 受测平台可取消对IPC设备的遥控 | / |
| 79 | IPC设备录像 文件检索 | 受测平台可检索IPC设备中的录像文件 | IPC收到受测平台的录像文件检索消息后，向受测平台发送录像文件检索消息，并在控制台界面展示 | / |
| 80 | IPC设备视音频文件回放及 回放控制 | 受测平台回放IPC中的视频录像，并进行回放控制 | 在受测平台控制台中调度IPC的视频录像，在视频播放窗口中播放媒体流，并进行播放控制，包括播放、暂停、快放、慢放 | / |
| 81 | IPC设备开始 手动录像 | 受测平台调度IPC设备进行录像 | 受测平台调度IPC设备，进行手动录像操作 | / |
| 82 | IPC设备停止 手动录像 | 受测平台调度IPC设备，停止录像 | 受测平台调度IPC设备，进行停止录像操作 | / |
| 83 | IPC设备布防 | 受测平台向IPC设备发送布防指令消息，IPC设备进行确认回应 | 受测平台向IPC设备发送布防指令消息，IPC设备进行确认回应 | / |
| 84 | IPC设备撤防 | 受测平台向IPC设备发送撤防指令消息，IPC设备进行确认回应 | 受测平台向IPC设备发送撤防指令消息，IPC设备进行确认回应 | / |
| 85 | IPC设备报警 | 设定布防的IPC设备向受测平台发送系统报警消息，受测平台收到消息并显示 | 设定布防的IPC设备向受测平台发送系统报警消息，受测平台显示报警消息 | / |
| 86 | IPC设备报警 复位 | 受测平台向IPC设备发送报警复位消息，IPC设备收到后进行确认并回应 | 受测平台向IPC设备发送报警复位消息，IPC设备收到后进行确认并回应 | / |
| 87 | IPC设备信息 查询 | 受测平台向IPC设备发送设备信息查询消息，标准IPC设备返回设备信息 | 受测平台向IPC设备发送设备信息查询消息，能在受测平台控制台显示IPC的设备信息 | / |
| 88 | IPC设备状态查询 | 受测平台向IPC设备发送设备状态查询消息，IPC设备返回设备状态信息 | 受测平台向IPC设备发送设备状态查询消息，能在受测平台控制台显示IPC的设备状态信息 | / |
| 89 | IPC设备视音频文件下载 | 受测平台向IPC设备发送视音频文件下载消息，IPC设备收到消息，向受测平台发送下载的视音频流媒体 | 受测平台向IPC设备发送视音频文件下载消息，IPC设备收到消息，向受测平台发送流媒体用于下载，并能查询到下载后的媒体文件 | / |
| 90 | IPC设备远程 启动 | 受测平台向IPC设备发送设备远程启动指令消息，IPC设备确认并回应 | 受测平台向IPC设备发送设备远程启动指令消息，IPC设备收到消息并重新启动 | / |
| 91 | IPC设备配置 获取 | 受测平台能够查询IPC的设备参数配置 | 受测平台能够查询IPC的设备参数配置 | / |
| 92 | IPC设备配置 | 受测平台能够对IPC进行设备参数配置 | 受测平台能够对IPC进行设备参数配置 | / |
| 93 | 解码器注册 | 解码器可注册到受测平台 | 解码器可注册到受测平台，在受测平台的配置页面中能够看到解码器的注册记录 | / |
| 94 | 解码器注销 | 解码器可从受测平台注销 | 解码器可从受测平台注销，在受测平台的日志或配置页面中能够看到解码器的注销记录 | / |
| 95 | 解码器校时 | 解码器获取到受测平台的时间并可校时 | 解码器获取到受测平台的时间并可校时 | / |
| 96 | 解码器心跳 | 解码器按照设定时间间隔向注册的受测平台发送心跳消息 | 解码器连接到受测平台，每隔一定时间向受测平台发送心跳消息 | / |
| 97 | 解码器目录查询 | 受测平台的控制台可查询解码器的目录及设备信息 | 解码器收到受测平台发起的设备目录查询命令并进行响应，受测平台控制台显示解码器的设备目录及设备信息 | / |
| 98 | 解码器实时点播 | 受测平台控制台可实时播放解码器中的流媒体 | 从受测平台控制台调度解码器所连的DVR及IPC设备，在受测平台控制台视频播放窗口中实时播放流媒体 | / |
| 99 | 解码器信息查询 | 受测平台向解码器发送设备信息查询消息，解码器返回设备信息 | 受测平台向解码器发送设备信息查询消息，能在受测平台控制台显示解码器的设备信息 | / |
| 100 | 解码器状态查询 | 受测平台向解码器发送设备状态查询消息，解码器返回设备状态消息 | 受测平台向解码器发送设备状态查询消息，能在受测平台控制台显示解码器的设备状态信息 | / |
| 101 | 解码器远程启动 | 受测平台向解码器发送设备远程启动指令消息，解码器确认并回应 | 受测平台向解码器发送设备远程启动指令消息，解码器收到消息并重新启动 | / |
| 102 | 解码器设备配置获取 | 受测平台能够查询解码器的设备参数配置 | 受测平台能够查询解码器的设备参数配置 | / |
| 103 | 解码器设备配置 | 受测平台能够对解码器进行设备参数配置 | 受测平台能够对解码器进行设备参数配置 | / |

附件2

# 福建省公共安全技术防范系统备案表

| 系统名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点单位类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险等级 | 一级□二级□三级□ 普通□ |  |  | 投资额 （万元） |  | 一级□二级□三级□ |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |
| 系统维护单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理平台产家、型号 |  |  |  |  | 摄像机数量 |  |  |  |
| 公安视频联网接口 |  | 具备□不具备□已联网□未联网□ |  |  |  |  |  |  |
| 公安报警联网接口 |  | 具备□不具备□已联网□未联网□ |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（盖章）      年   月   日

注：1.重点单位类别按照省政府令第163号第九条填报。不属于重点单位的填：非。

2.此表可通过公安民生警务平台网上办事大厅下载填报，或直接在网上填报。

附件3

（此处印制公安机关名称）

# 公共安全技术防范系统监督检查通知书

X公（技防）通字〔      〕第   号

：

根据                                        ，兹派我单位                      等同志，于       年   月   日对你单位安全技术防范系统进行日常监督检查，请派员协助。检查内容包括：

1.安全技术防范系统管理制度落实情况；

2.安全技术防范系统防范效能；

3.安全技术防范系统值机人员操作使用熟练程度。

（公安机关印章）

年    月   日

附件4

# 公共安全技术防范系统监督检查表

| 被检查单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 一级□二级□三级□普通□ |  | 投资额 | 一级□二级□三级□ |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 检查判据 | 存在问题 |  | 备注 |
| 技 防 档 案 | 值班人员档案 |  | 有档案； 档案中有人员培训和上、离岗日期记录 | 无档案□ 无人员培训记录□ 无上、离岗日期□ |  |  |
|  | 技防工程档案 |  | 有档案； 档案中有工程验收文件 | 无档案□ 工程验收文件缺项□ |  |  |
|  | 系统维修档案 |  | 有档案； 档案中维修时间、维修单位及维修人员记录 | 无档案□ 无维修时间记录□ 无维修单位及人员记录□ |  |  |
|  | 监控值班档案 |  | 有记录； 记录无缺损； 无涂改； 有签字 | 无记录□ 记录缺页□ 有涂改□ 无签字□ |  |  |
|  | 安全检查档案 |  | 有历次日常安全检查记录； 记录中签字齐全 | 无记录□ 记录中无签字□ |  |  |
| 处置预案 与演练 | 发生抢劫、盗窃、一般治安案件、系统故障等情况的处置预案以及演练记录 |  | 有处置预案； 有演练记录 | 无预案□ 预案不全□ 无演练记录□ |  |  |
| 值 班 档 案 | 交接班记录 |  | 有时间记录； 有签名 | 无时间记录□ 无签名□ |  |  |
|  | 布、撤防记录 |  | 有布、撤防记录 | 无记录□ 记录不全□ |  |  |
|  | 报警记录 |  | 有报警时间、性质、处置结果记录 | 无报警时间记录□ 无报警性质记录□ 无处置结果记录□ |  |  |
|  | 故障记录 |  | 有故障发现时间、现象记录、恢复使用时间记录 | 无故障发现时间记录□ 无故障现象记录□ 无恢复时间记录□ |  |  |
| 重 点 要 害 部 位 | 入侵报警防范 |  | 有探测器； 布设满足覆盖要求； 能正常工作 | 无探测器□ 探测器不工作□ 探测器布设不满足防范要求□ |  |  |
|  | 视频监控防范 |  | 有摄像机； 布设满足防范要求； 图像清晰 | 无摄像机□ 摄像机布设不满足防范要求□ 图像不清晰□ |  |  |
| 主 要 通 道 | 入侵报警防范 |  | 有探测器 布设满足覆盖要求 能正常工作 | 无探测器□ 探测器不工作□ 探测器布设不满足防范要求□ |  |  |
|  | 出入口控制 |  | 有控制设备； 能正常工作 | 无控制设备□ 控制设备不能正常工作□ |  |  |
|  | 安检设备 |  | 有安检设备； 能正常工作 | 安检设备安装质量不符合要求□ |  | 根据需要安装 |
|  | 视频监控防范 |  | 有摄像机； 布设满足防范要求； 图像清晰 | 无摄像机□ 摄像机布设不满足防范要求□ 图像不清晰□ |  |  |
| 周 界 | 入侵报警防范 |  | 有探测器； 布设满足覆盖要求； 能正常工作 | 无探测器□ 探测器不工作□ 探测器布设不满足防范要求□ |  |  |
|  | 出入口控制 |  | 有控制设备； 能正常工作 | 无控制设备□ 控制设备不能正常工作□ |  | 适用于二级以上 |
|  | 视频监控防范 |  | 有摄像机； 布设满足防范要求； 图像清晰 | 无摄像机□ 摄像机布设不满足防范要求□ 图像不清晰□ |  |  |
| 停 车 场 | 出入口控制 |  | 有控制设备； 能正常工作 | 无控制设备□ 控制设备不能正常工作□ |  | 适用于二级以上 |
|  | 视频监控防范 |  | 有摄像机； 布设满足防范要求； 图像清晰 | 无摄像机□ 摄像机布设不满足防范要求□ 图像不清晰□ |  |  |
|  | 车辆管理 |  | 出入口能自动进行车牌识别 | 出入口不能自动进行车牌识别□ |  |  |
| 监 控 中 心 （室） | 报警、监控、巡查信息记录、存储情况 |  | 有报警、监控、巡查信息存储记录； 记录时间准确，系统误差在30秒内 | 无报警信息存储记录□ 无监控信息存储记录□ 无巡查信息存储记录□ 记录时间不准确□ |  |  |
|  | 图像存储 质量、容量 |  | 回放图像清晰可辨； 图像存储时间满足规定的期限要求 | 回放图像不清晰□ 不满足规定的存储期限要求□ |  |  |
|  | 与外界通信手段和措施 |  | 有两种以上通信手段； | 无两种通信手段□ |  | 适用于二级以上 |
|  | 监控中心（室）防护 |  | 门、窗有实体防护 | 门、窗无实体防护□ |  |  |
| 安 全 管 理 平 台 | 基础功能 |  | 系统运行稳定； 设置操作密码，设定操作级别和控制权限； 平台状态显示齐全、完整； | 系统采用的平台（） 系统运行不稳定□ 未设置操作密码□ 未设定操作级别和控制权限□ 平台状态显示有缺漏□ |  |  |
|  | 报警联动 |  | 能与入侵报警系统、出入口控制系统等联动； 报警联动时能自动对报警现场进行图像复核； 报警联动时能将现场图像自动切换到指定的监示器上显示并自动录像 | 不能与入侵报警系统、出入口控制系统等联动□ 报警联动时不能自动对报警现场进行图像复核□ 报警联动时不能将现场图像自动切换到指定的监示器上显示并自动录像□ |  | 适用于二级以上，三级可简化 |
| 公共安全视频图像是否接入共享平台 | 公共安全视频图像信息资源联网接入 |  | 有法定检验机构检验报告。公安机关视频图像信息共享平台可调用系统公共安全视频监控图像信息资源。 | 不具备符合GB28181标准的联网接口。□ 已有接口，但公安机关视频图像信息共享平台无法调用所建系统公共安全视频监控图像资源。□ |  |  |
| 操作使用熟练程度 | 报警布、撤防操作 |  | 报警布、撤防操作熟练 | 报警布、撤防操作不熟练□ |  |  |
|  | 视频监控操作 |  | 掌握操作程序； 熟练完成操作 | 不掌握操作程序□ 不能熟练完成操作□ |  |  |
|  | 处置预案 熟悉程度 |  | 熟练叙述处置流程； 熟记报警电话号码 | 不能熟练叙述□ 不能熟记报警电话□ |  |  |

检查时间：                            检查人员：

注：1.二、三级系统可视情减少检查项目；

2.系统按规定未涉及的项目不予检查。

附件5

公共安全技术防范系统监督检查意见书

| 被检查单位 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 |  |  |  | 检查部位 |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |
| 改进建议和要求 |  |  |  |  |  |
| 被检查单位负责人签字（公章） |  |  | 检查人签字 |  |  |

1.此表一式两份，由公安机关和被检查单位分别留存。

2.如提出改进建议和要求，被检查单位应按期书面上报整改落实情况。

附件6

（此处印制公安机关名称）

公共安全技术防范系统监督检查整改通知书

X公（技防）改字〔    〕第    号

根据                                              ，

我单位的检查人员

于    年    月    日对你单位安全技术防范系统进行日常安全检查，发现存在下述问题：

请你单位按要求进行整改，于    年    月    日前完成，并将结果函告我单位。

（公安机关印章）

年   月   日

附件7

# 公共安全技术防范系统日常监督检查意见书

| 被检查单位 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 |  | XX派出所 |  | 检查人员 |  |
| 检查项目 | 1.应当安装技防系统是否已安装是□否□ 2.投入使用的技防系统是否按要求验收是□否□ 3.是否按要求申报备案是□否□ 4.是否制定使用、保养、维护、更新制度有□不全□ 5.是否开展定期检验或合格技术评定是□否□ 6.技防系统是否正常运行正常□有故障□ 主要故障：入侵报警□视频监控□其它□ |  |  |  |  |
| 改进建议和要求 |  |  |  |  |  |
| 被检查单位负责人签字（公章） |  |  | 检查人签字 |  |  |

注：1.此表一式两份，由公安机关派出所和被检查单位分别留存。

2.对提出的改进建议和要求，被检查单位应按期书面报告整改落实情况。